静脉用药调配中心建设要求
    一、建造要求：

1. 符合《静脉用药集中调配质量管理规范》、《静脉用药集中调配操作规程》（卫办医政发〔2010〕62号），以及《二、三级综合医院药学部门基本标准（试行）》（卫医政发〔2010〕99号），符合最新《福建省三级医院评审标准》，按照人流、物流、进仓、出仓分流的流程设计；
2. 满足当前及未来5年（每年按20%增长）我院静脉用药调配工作需要，且应配备应急备用设备；

配制室包含抗菌药物、肿瘤药物和普通药物配制室，普通药物配制室按照每日配制1000-2000袋设计，抗菌药物配制室按照每日配制300-600袋设计，危害药物配制室按照每日配制30-60袋设计；
3. 静配管理系统包含：医嘱审核、批次摆药、交接复核、追溯管理、指标统计查询及决策分析等功能。
二、建造内容：

（一）功能区域包括以下区域：
1. 非净化间含有：办公室、换鞋间、男更衣室、女更衣室、缓冲间、审方打印间、外送推车存放间、摆药核对区、成品核对区、普通区清洗间、耗材库、脱包间、阴凉库、 输液二级库；
2. 层流净化间：
1) 普通药物（含TPN）配制包括：普通药物配制一更（十万级净化间）、普通药物配制清洗间（十万级净化间）、普通药物调配二更（万级净化间）、普通药物配制室（万级净化间）； 
2) 危害药物及抗菌药物配制包括：危害药物及抗菌药物一更（十万级净化间）、危害药物及抗菌药物清洗间（十万级净化间）、危害药物及抗菌药物二更（十万级净化间）、危害药物及抗菌药物配制室（万级净化间）。
（二）医疗设备主要是生物安全柜及净化操作台：
1. 普通药物配制室：配有至少4台双人位水平层流洁净工作台；
2. 危害药物及抗菌药物配制室：配有2台双人位A2 型（70%排）生物安全柜及2台单人位B2 型（全排）生物安全柜。
1. （三）静配管理系统（PIVAS 系统）及硬件：
2. PIVAS系统：HIS系统的数据接口（视图、存储过程接口)、HIS医嘱审查（包括配伍禁忌、药物相互作用等审查）、输液单提取、静脉用药摆药、批次决策、一键排药决策、输液单打印、摆药复核、退药处理、成品复核、科室交接单、输液单费用管理、节药管理、自定义审查、TPN指标审查、输液单查询、基本资料维护、输液单重新打印操作及相关查询和决策分析等等；
3. PDA和扫描枪：在摆药、配制、成品核对、配备至少6台PDA，护士站接收点配备扫描枪，进行二维码（或条形码）扫描核对；

4. 审方调配区配备至少1台标签（条码）打印机，可以按批次、按药品类别打印。 
